ООО «Институт территориального планирования    «урбаника»

____________________________________________________________________________

199397, город Санкт-Петербург, ул. Нахимова, дом 1, литер А, пом. 43Н

Тел./факс (812)332-92-71.  Email: itp.urbanika@gmail.com

____________________________________________________________________________

Инв. № 4712/204   ДСП

Экз. № ____

Ленинградская область

Волосовский муниципальный район

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БЕГУНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Том 4

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Генеральный директор							А. В. Финогенов

Руководитель проекта							О. В. Можгова

Санкт-Петербург – Бегуницы

2014 год

Оглавление

1.	Краткая характеристика территории поселения	4

1.1.	Инженерно-геологические и климатические условия	4

1.2.	Экономика и население	11

1.3.	Объекты транспортной инфраструктуры	12

1.4.	Объекты инженерной инфраструктуры	13

1.5.	Водоснабжение и водоотведение	14

2.	Существующее положение в области обеспечения пожарной безопасности на территории поселения	17

2.1.	Промышленная и коммунально-складская территория	17

2.2.	Жилые зоны	18

2.3.	Противопожарное водоснабжение	18

2.4.	Объекты пожарной охраны	19

3.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	20

3.1.	Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки населенных пунктов	20

3.2.	Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах	21

3.3.	Полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности	21

3.4.	Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения	23

3.5.	Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны	27

Введение

Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» разработан в составе раздела «ИТМ ГОЧС» генерального плана Бегуницкого сельского поселения.

При разработке раздела учитывались требования следующих нормативно-правовых и нормативно-технических актов:

- Федерального закона от 22 июля 2008 года  № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

- СП 8.13130.2009 (ред. 09.12.2010) «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

- Методические рекомендации по определению мест размещения подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны до нормативных значений.

- Иных нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности.

В разделе приводится перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности поселения, обоснование решений генерального плана с точки зрения обеспечения пожарной безопасности на территории поселения, организации системы внешних источников противопожарного водоснабжения, выбора количества и мест дислокации подразделений пожарной охраны.

# Краткая характеристика территории поселения

Полная характеристика территории представлена в томе «Материалы по обоснованию Генерального плана Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее - Бегуницкое сельское поселение).

Бегуницкое сельское поселение расположено в центральной части Ленинградской области в 60 километрах к юго-западу от Санкт-Петербурга.

# Инженерно-геологические и климатические условия

Рельеф

Территория Бегуницкого сельского поселения расположена в пределах крупного геоморфологического района – Ижорского плато.

Территория Бегуницкого сельского поселения характеризуется слабовсхолмленным рельефом. Абсолютные отметки поверхности в пределах поселения изменяются от 136 до 163 м. На большей части территории преобладают отметки 145-155 м. Реки в пределах проектируемой территории отсутствуют. В геоморфологическом отношении территория Бегуницкого сельского поселения приурочена к озерно-ледниковой и ледниковой равнине – общий равнинный характер поверхности нарушается наличием отдельных гряд и холмов различного ледникового генезиса (конечные морены, озы, камы). Отрицательные формы рельефа представлены воронкообразными и блюдцеобразными западинами диаметром 3 и более метров. Происхождение воронок установить сложно, часть из них техногенного происхождения времен второй мировой войны, часть – результат карстовых процессов, в настоящее время неактивных.

Геологическое строение

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие породы палеозойского и четвертичного возраста залегающие на архейском кристаллическом фундаменте.

Палеозойские отложения на глубину, вовлекаемую в человеческую деятельность, представлены средним отделом ордовикской системы (O2).Четвертичные отложения сложены породами верхнего (Q3) и современного (Q4)отделов.

Отложения ордовикской системы развиты в пределах проектируемой территории повсеместно и подстилают четвертичные отложения на глубине 1,7-2,5 м от поверхности земли. Породы среднего ордовика представлены известняками различной степени выветрелости. Известняк светло-коричневые или зеленовато-желтый или серовато-розовый, сильновыветрелый, малопрочный, разрушенный до дресвы, щебня и обломков плит с супесчано-суглинистым заполнителем до 25-30 % (щебенистый грунт), с линзами глины. Заполнитель полутвердой – твердой и тугопластичной – пластичной консистенции. Мощность разрушенной зоны изменяется от 0,6 м до 8,7 м. Известняк от зеленовато-желтого до серого, трещиноватый, мелкозернистый, плитчатый, выветрелый, средней прочности, местами доломитизированный. Вскрытая мощность составляет от 0,2 м до 5,2 м. По геофизическим данным общая мощность среднеордовикских отложений составляет более 11 м.

Отложения четвертичного возраста (Q) развиты практически повсеместно, залегают с поверхности и местами перекрывают отложения ордовикского возраста покровом неравномерной мощности.

Отложения верхнего звена (Q3) четвертичной системы представлены ледниковыми отложениями. Ледниковые отложения (gIII) представлены суглинками и супесями (представлены преимущественно линзами).Суглинки имеют коричневую, светло-коричневую, переходящую в желтую окраску. Суглинки содержат включения щебня, гравия, гальки кристаллических и осадочных пород до 15-40 %. Консистенция суглинков изменяется от твердой до полутвердой и тугопластичной и мягкопластичной. Мощность отложений изменяется от 0,7 до 6,7 м. Супесь красновато-коричневая, преимущественно твердая, содержат гнезда и линзы песка, включения гравия и гальки, щебня и дресву известняка до 20-30 %. Мощность от 0,2 до 3,7 м.

Отложения современного звена (Q4) четвертичной системы представлены техногенными образованиями и болотными отложениями.

Техногенные образования (tIV) представлены насыпными грунтами и дорожным покрытием. Мощность колеблется в пределах 0,2-1,0 м. Насыпные грунты состоят из смеси битого кирпича, железного лома, косков бетона, щебня с почвенными образованиями, гравия, имеют ограниченное распространение на дорогах и в местах застройки.

Болотные отложения (bIV) имеют ограниченное распространение в северной и юго-западной части рассматриваемой территории и занимают незначительные территории. Отложения представлены торфом. Мощность отложений чаще всего не превышает 2 метров.

Инженерно-геологические условия

В пределах рассматриваемой территории можно выделить четыре инженерно-геологических комплекса пород. Краткое описание комплексов приведено ниже.

Также необходимо отметить, что с поверхности повсеместно развит почвенно-растительный слой, участками с корнями деревьев, мощностью 0,2 – 0,4 м.

Инженерно-геологический комплекс 1 представлен мореной последнего оледенения. Комплекс залегает с поверхности, представлен на территории поселения практически повсеместно и будет основным, принимающим на себя нагрузку фундаментов зданий и сооружений. Мощность комплекса меняется от 0,2 до 6,7 м. Комплекс представлен суглинками, консистенция которых изменяется от твердой до полутвердой и тугопластичной и мягкопластичной, с включениями щебня, гравия, гальки кристаллических и осадочных пород до 15-40 %, а также супесью преимущественно твердой, содержащей гнезда и линзы песка, включения гравия и гальки, щебня и дресву известняка до 20-30 %.

Морены комплекса 1 могут служить надежным основанием для различных инженерных сооружений, осложняют условия строительства неоднородность их состава и сложения, а также возможность вскрытия обводненных песчаных линз и прослоев.

Инженерно-геологический комплекс 2, представлен практически повсеместно. Он сложен крупнообломочными, щебенистыми грунтами с поверхности выветрелыми до дресвы, щебня и обломков плит с супесчано-суглинистым заполнителем до 25-30 %, с линзами глины, известняками трещиноватыми, местами доломитизированный, разной степени прочности. Мощность отложений составляет от 0,2 до 8,7 м, иногда более 11 м. Грунты этого комплекса являются надежными основаниями. Грунты данного комплекса подвержены карсту.

Инженерно-геологический комплекс 3 представлен болотными отложениями. Залегает с поверхности на крайне ограниченных участках. Мощность комплекса в среднем составляет 1-2 метра. Комплекс представлен водонасыщенными биогенными грунтами – торфами. В соответствии со СНиП 2.02.01-83* опирание фундаментов непосредственно на поверхность торфов не допускается.

Инженерно-геологический комплекс 4 представлен насыпным слоем. Комплекс состоит из смеси битого кирпича, железного лома, косков бетона, щебня с почвенными образованиями, гравия. Имеет ограниченное распространение на дорогах и в местах застройки. Мощность составляет в среднем 0,2-1,0 м редко более. Грунты являются ненадежными основаниями, опирание фундаментов на эти грунты не рекомендуется.

По степени морозной пучинистости суглинки относятся к слабопучинистым грунтам, пески мелкие и щебенистые грунты – к пучинистым.

Опасные физико-геологические процессы

Опасные физико-геологические процессы в пределах рассматриваемой территории представлены карстом, в соответствии с «Картой распространения закарстованных пород и карстовых явлений» (Труды ВСЕГИНГЕО, Москва. 1963 год).

Карстовые процессы получили широкое развитие в пределах Ижорского плато. Значительное количество поверхностных проявлений карста отмечено в пределах карстовых полей на севере и северо-востоке территории поселения, южнее деревни Бегуницы, а также в окрестностях деревни Карстолово и более локальные проявления на территории поселения. Воронки имеют глубину от 1 до 3 м, редко более, при диаметре 4-6 м. В настоящее время воронки заполнены глинисто-песчаными отложениями, карстовые процессы не активны, карстовая денудация отсутствует.

При строительстве, также следует учитывать широкое развитие многообразных форм подземного карста. По данным инженерно-геологических изысканий подземные формы карстопроявления выражены в виде широкого распространения щебенистых известняковых грунтов с мучнистым заполнителем и наличием в известняках средней прочности с прослоями прочных каверн и трещин.

Опасным для строительства является не сам процесс растворения карстующихся пород, протекающий относительно медленно в карбонатных породах, а наличие ранее созданных форм и вынос в них рыхлого материала из основания покровной толщи, которая может подвергнуться осадке. В связи с этим на исследуемой территории при проектировании строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий на карст.

В настоящее время опасные физико-геологические процессы не оказывают существенного влияния на хозяйственные объекты поселения.

Инженерно-геологическая оценка территории

Составленная карта инженерно-геологического районирования территории Бегуницкого сельского поселения дает возможность сравнительной оценки территорий по степени благоприятности условий для строительства.

Критерием для выделения инженерно-геологических районов на карте-схеме масштаба 1:10000 является комплекс исторически сложившихся природных факторов: рельеф, характер грунтов, наличие и условия залегания подземных вод, развитие геологических процессов.

Территории, выделенные на «Карте комплексной оценки. Карте зон с особыми условиями использования территорий» по природным факторам с учетом инженерно-геологических изысканий на основании вышеперечисленных факторов, подразделяются на три района:

I – район благоприятный для строительства;

II – район ограниченно благоприятный для строительства;

III – район неблагоприятный (сложный) для строительства.

Необходимо отметить, что в связи с наличием карбонатных карстующихся пород важным условием для строительства объектов является проведение инженерно-геологических изысканий на карст и карстовые процессы. А также необходимо предусмотреть мероприятия по защите основания от проникновения как от агрессивных промышленных и бытовых стоков, так и от атмосферных осадков, которые могут явиться причиной активизации процесса карстообразования, что в дальнейшем может привести к снижению несущей способности грунтов основания и как следствие возникновение недопустимых деформаций сооружений.

Ниже приводится краткая характеристика выделенных районов.

Район благоприятный для строительства (I)

Неблагоприятные природные факторы отсутствуют. Район пригоден для застройки любого типа (I-1). Уклоны поверхности не превышают 10 %; преимущественным развитием пользуются крупнообломочные грунты, моренные отложения; подземные воды залегают на глубине более 3,0 м и, в большинстве случаев, не оказывают влияния на условия строительства. Район занимает большую часть поселения, характеризуется преобладанием в разрезе пород инженерно-геологического комплекса 1 и 2.

Район ограниченно благоприятный для строительства (II)

В зависимости от имеющихся неблагоприятных природных факторов для строительного освоения в пределах данного района выделено два подрайона:

II-1 – Территории болот с мощностью торфа менее 2 м – располагается несколькими участками (южнее деревни Бегуницы, севернее деревни Синковицы, западнее и северо-западнее деревни Карстолово, севернее и западнее деревни Лашковицы, севернее деревни Теглицы, северо-восточнее деревни Зябицы). Основаниями зданий и сооружений будут служить породы инженерно-геологического комплекса 3. Строительство на торфах не допускается. Рельеф территории плоский, водоносные горизонт залегает на глубинах 0,0-1,0 м.

В пределах подрайона потребуются:

осушение (водопонижение);

выторфовка;

специальные работы по улучшению основания;

подсыпка территории.

II-2 – Территории сложного рельефа (с преобладанием уклонов поверхности 10-20 %) – располагается локально, равномерно на всей территории поселения. Характеризуется холмисто-грядовым рельефом. В разрезе преобладают породы инженерно-геологического комплекса 1 и 2.

Перед освоением площадок потребуется проведение работ по вертикальной планировке территории.

Район неблагоприятный (сложный) для строительства (III)

Среди территорий неблагоприятных для строительства в пределах поселения выделены:

III-1 – территории проявления карстовых процессов. Район расположен в пределах карстовых полей на севере и северо-востоке территории поселения, южнее деревни Бегуницы, а также в окрестностях деревни Карстолово и более локальные проявления на территории поселения. В той или иной степени вся рассматриваемая территория подвержена карстовым процессам. Данный район выделен по принципу скопления карстовых воронок. Основаниями будут служить преимущественно грунты инженерно-геологических комплексов 1 и 2.

Большая часть территории характеризуется простыми инженерно-строительными условиями и благоприятна для строительства. С поверхности преобладают верхнечетвертичные ледниковые отложения, представленные суглинками и супесями с включением гравия, гальки, валунов. Глубина залегания грунтовых вод 10,7-21,0 м. Строительное освоение территории не потребует проведения мероприятия по инженерной подготовке. Вместе с тем особое внимание нужно уделять возможным проявлениям карстовых процессов.

Ограниченно благоприятные для строительства территории, освоению которых должны предшествовать мероприятия по вертикальной планировке и организации водопонижению грунтовых вод включают в себя:

заболоченные участки с мощностью торфа не более 2 м;

участки с распространением грунтов с пониженной несущей способностью.

Неблагоприятные для градостроительного освоения территории представлены закарстованными территориями.

В целом, инженерно-геологические условия строительства Бегуницкого сельского поселения можно считать благоприятными. На большей части территории грунты обладают хорошими прочностными свойствами и пригодны в качестве основания для сооружений.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Бегуницкого сельского поселения располагаются несколько месторождений торфа и подземных вод. Месторождения торфа на территории поселения представлены на севере и юге поселения и приурочены к болотам, но не подлежат промышленному освоению в настоящее время, ввиду их средних или малых размеров. Также на территории поселения располагаются два месторождения подземных вод – Карстоловый (60 (87)), находящееся северо-западнее деревни Коростовицы, и Гомонтовский (7,9 (65)), находящееся юго-восточнее деревни Гомонтово.

Климатические условия

Климатические условия Бегуницкого сельского поселения характеризуются умеренным летом и мягкой зимой. Температура воздуха изменяется летом от +9,3 °C до +16,6 °C, зимой от – 6,0 °C до – 8,4 °C. Среднемесячная температура января составляет – 9,2 °C, июля – +21,5 °C. Абсолютный минимум составляет – 41 °C, абсолютный максимум составляет +32 °C. Продолжительность безморозного периода в среднем, составляет 108 дней.

Поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Количество осадков полностью компенсирует увлажнение. Наибольшее количество осадков приходится на летние месяцы – более 300 мм, в холодный период – ориентировочно 116 мм. При этом среднегодовой максимум составляет 845 мм. Снежный покров в феврале – марте достигает 85 см. Нормативная глубина промерзания грунтов, в среднем, составляет 1,3 м. Метеорологические характеристики поселения представлены в таблице.

Таблица 1.1.-1. Основные метеорологические характеристики Бегуницкого сельского поселения

| Метеорологические характеристики | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Осадки | Число дней | 188 |
| Скорость ветра | м/с | 3,3 |
| Повторяемость ветров со скоростью 0-1 м/с | % | 29,9 |
| Повторяемость туманов | % | 4,0 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца | °C | 21,5 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее холодного месяца | °C | - 9,2 |
| Скорость ветра, повторяемость превышений которой составляет 5 % | м/с | 8 |

Преобладающее направление ветра – южного и юго-западного направлений.

Рисунок 1.1.-1.

Гидрологическая характеристика

Поверхностные воды на территории Бегуницкого сельского поселения представлены несколькими прудами и небольшими озерами в понижениях рельефа и в районах расположения месторождений торфа, питание которых происходит за счет атмосферных осадков.

Подземные воды

Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются наличием водоносного горизонта, приуроченного к породам среднего ордовика.

Водоносный горизонт ордовикских отложений является основным эксплуатируемым горизонтом на территории поселения. Основной водоносный горизонт, вскрытый многочисленными колодцами и скважинами. По данным наблюдательной скважины № 1049А в деревне Бегуницы максимальный многолетний уровень зафиксирован на глубине 11,5 м (Северо-Западная гидрогеологическая партия ПГО «Севзапгеология»). По геофизическим данным наличие подземных вод в известняках предполагается на глубинах 10,7 м и глубже 15 м, также существуют данные о том, что водоносный горизонт находится на глубине 18-21 м. Характеризуется безнапорным режимом. Водовмещающими являются карбонатные породы ордовика – известняки трещиноватые, местами закарстованные. Основной источник питания горизонта – атмосферные осадки. В связи с этим статический уровень подвержен значительным сезонным колебаниям, амплитуда которых может достигать 2 м. Водообильность горизонта зависит от степени трещиноватости и закарстованности известняков, а также наличия в них глинистых прослоев. По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые, умеренно-жесткие и жесткие.

Следует отметить слабую защищенность всех представленных на территории поселения водоносных горизонтов от поверхностного загрязнения, что ставит особые санитарно-гигиенические требования к эксплуатации водозаборов.

В пределах проектируемой территории грунтовые воды в четвертичных отложениях, в силу их слабой водопроницаемости, как правило, отсутствуют. Исключение представляют болотные отложения и частично отложения морены, где встречаются прослои и линзы песков.

На участках распространения под почвенно-растительным покровом песков мелких в периоды обильных дождей и снеготаяния возможно проявление «верховодки», которые будут насыщать верхние слои разреза до глубины 0,5 – 1,5 м.

# Экономика и население

В Бегуницком сельском поселении активно развиваются такие отрасли экономики, как торговля, сельское хозяйство, пищевая промышленность. На территории поселения располагается крупное сельскохозяйственное предприятие – ЗАО «Племзавод «Гомонтово», на территории административного центра поселения – деревни Бегуницы сосредоточено значительное количество объектов торговли, включая три сетевых магазина), также в поселении функционируют 2 промышленных предприятия, по производству хлеба и лакокрасочный цех, 2 строительные организации, в деревне Бегуницы расположен пункт технического обслуживания автомобилей и несколько предприятий бытового обслуживания.

Развитие промышленного производств и строительства

На территории поселения функционирует два промышленных предприятия:

- Комбинат «Хлебная Усадьба» (ИП Сугян Х.Л.), предприятие более 10 лет представляет хлебобулочные изделия и кондитерскую продукцию на рынках Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сегодня это современное, успешное, динамично развивающееся предприятие. На комбинате «Хлебная Усадьба» занято 93 человека.

- ООО «Промикс».

Развитие сельскохозяйственного производства

Ключевым предприятием, определяющим развитие сельского хозяйства в поселении, является ЗАО «Племзавод «Гомонтово». ЗАО «Племзавод «Гомонтово» занимается разведение крупного рогатого скота (конеферма, производство молока на реализацию), выращиванием зерна (для производства кормов), заготовкой сена и производством силоса. На предприятии на 2010 год содержится 2,7 тысячи голов, из которых 1,2 тысячи голов коровы. Конеферма на базе ЗАО «Племзавод «Гомонтово» единственное хозяйство в Северо-Западном регионе, ведущее селекционную работу с буденновской породой лошадей. Доля предприятия на рынке Волосовского муниципального района на 2010 год по производству зерна составляет – 27 %, молока – 12 %, сена всех видов – 11 %, силоса готового – 14 %, по привесу крупного рогатого скота – 12 %. На ЗАО «Племзавод «Гомонтово» занято 150 человек.

Строительство

На территории поселения зарегистрирована одна организация, выполняющая строительно-монтажные работы, ООО «Стройинвест», где занято 20 человек.

  - Объекты транспортной инфраструктуры

Бегуницкое сельское поселение расположено в пределах периферийного пояса Санкт-Петербургской агломерации и имеет хорошие транспортные связи по автомобильным дорогам федерального и регионального значения с соседними сельскими поселениями Волосовского муниципального района, с Ломоносовским и Гатчинским муниципальными районами, а также с городом Санкт-Петербург.

Транспортно-планировочный каркас территории муниципального образования образует сочетание автомобильной дороги федерального значения  «Нарва», (широтное направление) и автомобильных дорог регионального значения Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново (меридиональное направление) и Карстолово –Черенковицы – Терпилицы (меридиональное направление). Транспортно-планировочный каркас дополнен сетью местных подъездных автодорог к населенным пунктам сельского поселения.

Через территорию Бегуницкого сельского поселения проходит автомобильная дорога федерального значения «Нарва», что определяет его удобную транспортную доступность со стороны Санкт-Петербурга. Автомобильная дорога  «Нарва» обеспечивает связь Санкт-Петербург с Эстонской Республикой и развивающимся морским торговым портом Усть-Луга. Общая протяженность данной автодороги в границах Бегуницкого сельского поселения составляет 16,0 км, дорога относится ко второй технической категории, имеет ширину в 2 полосы. По данным ФКУ «Севзапуправтодор», среднесуточная приведенная к легковому автомобилю интенсивность автомобильного движения составляет 15854 автомобилей в сутки.  В границах муниципального образования автодорога «Нарва»  проходит через деревни Большое Тешково, Большие Лашковицы, Кайкино, Старые Бегуницы, Бегуницы и Гомонтово. В границах деревни Бегуницы жилая застройка отделена от трассы защитной зеленой полосой (минимальное расстояние от жилых многоквартирных и многоэтажных домов около 80 метров, минимальное расстояние от малоэтажных домов 20 метров). Возможность расширения полосы отвода автодороги в границах населенных пунктов без негативных последствий для условий проживания населения отсутствует.

Автомобильные дороги регионального значения обеспечивают транспортную связь Бегуницкого сельского поселения с соседними муниципальными образованиями Волосовского и Ломоносовского муниципальных районов. Общая протяженность автомобильных дорог регионального значения в границах Бегуницкого сельского поселения составляет 28,5 км.

На территории Бегуницкого сельского поселения к северо-западу от деревни Бегуницы расположена недействующая взлетно-посадочная площадка малой авиации. Площадка в настоящее время заброшена и не используется. Исходя из анализа планировочной ситуации, ограничений для развития территории Бегуницкого сельского поселения указанная взлетно-посадочная площадка не создает. Восстановление данной площадки проектом не предусматривается.

  - Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Электроснабжение территории Бегуницкого сельского поселения осуществляется от сетей ОАО «Ленэнерго».

На территории поселения расположена опорная ПС №  7 «Бегуницы» 35/10 кВ с трансформаторами 2 . 4 МВА. ПС № 7 запитана от двух источников ПС № 243 «Городская» и ПС № 189 «Волосово».

ПС №  7 расположена на территории деревни Гомонтово. От нее осуществляется электроснабжение всех населенных пунктов поселения. Процент загрузки трансформаторов составил соответственно 32,7 % и 49,1 % от их проектной емкости, что говорит о незначительной нагрузке на подстанцию. Износ трансформаторов составляет  первого 90  %, второго – 100 %, необходимо проведение текущих и капитальных ремонтов, реконструкция и техническое перевооружение отдельных элементов сетей.

По восточной границе поселения проходит ЛЭП 750 кВ Ленинградская АЭС – ПС Ленинградская, не участвующая в электроснабжении поселения напрямую.

По центральной части поселения проходит ЛЭП 110 кВ Ленинградская АЭС – ПС Кингисеппская, так же не участвующая в электроснабжении поселения напрямую.

Распределение электроэнергии на территории поселения осуществляется на напряжении 10 кВ.

От ПС № 9 в западном направлении отходит фидер № 3 снабжающий западную и северную части поселения: деревни Гомонтово, Марково, Коростовицы, Карстолово, Рукулицы, Радицы, Лашковицы, Зябицы, Теглицы, Кирово.

Фидер № 2, отходящий в северном направлении от ПС № 9, снабжает электроэнергией деревню Местаново и соединяется с фидером № 3.

Фидер № 1 снабжает электроэнергией деревню Бегуницы и Деревню Ивановское.

Фидер № 9, отходящий в восточном направлении от ПС № 9, снабжает электроэнергией так же деревню Бегуницы, а кроме того деревни Большие Лашковицы, Большое Тешково, Кайкино, Красное Брызгово, Малое Тешково, Русское Брызгово, Синковицы, Старые Бегуницы, Томарово.

Практически у всех трансформаторных подстанций загрузка составляет 85-90 % и подключение к данным подстанциям новых потребителей становится невозможным.

Теплоснабжение

На территории Бегуницкого сельского поселения теплоснабжение потребителей осуществляется от двух котельных, расположенных в деревне Бегуницы.

Жилой фонд остальных населенных пунктов поселения отапливается посредством печного отопления.

Таблица 1.4.-1. Характеристика котельных Бегуницкого сельского поселения

| Название котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Оборудование, режим работы | Год ввода | Подклю ченная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива | Годовой расход топлива, тысяч м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 | 17,02 | ТВГ-4 – 4 шт. | 1972 | 7,64 | газ | 3863,1 |
| Котельная № 3 | 0,32 | Logano GE434 – 1 шт. | 2011 | 0,24 | газ | 255,6 |

Протяженность тепловых сетей  на территории деревни Бегуницы составляет 8009 м. Сети находятся в неудовлетворительном состоянии и 5998 м из них нуждаются в замене.

Газоснабжение

По территории поселения проходит магистральный газопровод в город Кингисепп и ряд ответвлений от него. Так же на территории поселения южнее деревни Бегуницы расположена газораспределительная станция (ГРС), снабжающая газом котельные деревни Бегуницы.

Газоснабжение территории Бегуницкого сельского поселения осуществляется природным газом только многоэтажные дома на территории деревни Бегуницы.

Согласно данным ООО «Газпром межрегионгаз» потребление природного газа за год на территории поселения составляет:

- населением 393,7 тысяч м3;

- котельными – 3920,1 тысяч м3.

Состояние сетей газоснабжения находится в удовлетворительном состоянии.

  - Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Источники водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов поселения базируется исключительно на использовании подземной воды.  По данным паспорта муниципального образования за 2010 год мощность всех водозаборных сооружений составляет 1,9 тысяч м³/сут.

Производительность водозаборных сооружений, состоящих из 4 артезианских скважин, деревни Бегуницы составляет 25,5 тысяч м³/сут, фактический водоотбор составляет – 1,1 тысяч м³/сут. Водозаборные сооружения имеют 1 пояс зоны санитарной охраны, 2 и 3 пояса отсутствуют.

Водоподготовка

На водозаборных скважинах деревни Бегуницы водоподготовка представлена обеззараживанием хлорной известью.

Система водоснабжения

В деревне Бегуницы работает централизованная система водоснабжения. Подача воды осуществляется непосредственно в здания и водоразборные колонки.

Жители остальных населенных пунктов пользуются личными колодцами или водозаборными скважинами.

Объемы водоснабжения

Таблица 1.5.-1. Сведения об объемах водопотребления за 2012 год

| Потребители | Расход воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | за год, тысяч м³/год | в среднем за сутки, м³/сут |
| Население | 128,9 | 353,0 |
| Бюджетные организации | 6,6 | 26,7 |
| Промышленные предприятия | 186,0 | 510,0 |
| Итого | 321,5 | 889,7 |

Норма потребления холодной воды составляет 120 л/сут, горячей – 105 л/сут.

Проблемы системы водоснабжения:

- Отсутствие водоподготовки.

- Отсутствие надежных источников водоснабжения у большинства населенных пунктов.

- Отсутствие контроля качества подаваемой и потребляемой воды.

- Все сети и сооружения  полностью выработали свой ресурс. Требуется полный капитальный ремонт всех сетей и сооружений.

Водоотведение

Схема водоотведения

В настоящее время сточные воды канализованной части жилой многоквартирной застройки деревни Бегуницы, объектов соцкультбыта и других предприятий по канализационным сетям поступают на насосную станцию, которая в свою очередь подает стоки на очистные сооружения.

Одиночное протяжение магистральных коллекторов, принятых в муниципальную собственность, составляет 7,43 км.

Остальные жители поселения для удаления жидких бытовых отходов пользуются выгребами, септиками и уличными туалетами.

Очистные сооружения

Канализационные очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1977 году. Производительность  канализационных очистных сооружений составляет 1400 м³/сут.

Состав сооружений: приемная камера, песколовка, 4 первичных отстойника, здание биофильтров, 3 вторичных отстойника, контактный резервуар, хлораторная, иловые площадки.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется на поля фильтрации.

Техническое состояние – неудовлетворительное. Для дальнейшей эксплуатации и достижения показателей очищенных сточных вод, удовлетворяющих природоохранным требованиям к сбросу на поля фильтрации необходимо проведение реконструкции, модернизации и технического перевооружения канализационных очистных сооружений.

Объемы водоотведения

Таблица 1.5.-2. Сведения об объемах водоотведения за 2012 год

| Потребители | Объем стоков |  |
| --- | --- | --- |
|  | за год, тысяч м³/год | в среднем за сутки, м³/сут |
| Население | 204,5 | 560,3 |
| Бюджетные организации | 7,4 | 30,0 |
| Прочие потребители | 9,6 | 26,3 |
| Итого | 221,5 | 616,6 |

Проблемы системы водоотведения:

- централизованной системой водоотведения обеспечены только жители деревни Бегуницы;

- система водоотведения деревни Бегуницы нуждается в реконструкции;

- очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в реконструкции.

# Существующее положение в области обеспечения пожарной безопасности на территории поселения

# Промышленная и коммунально-складская территория

На территории Бегуницкого сельского поселения из взрывопожароопасных  объектов присутствует одна АЗС расположенная в деревне Кайкино вдоль федеральной автодороги «Нарва».

Из промышленных объектов взрывопожароопасных объектов на территории поселения не расположено.

Проектом планируется размещение одной АЗС на территории деревни Гомонтово, вдоль автомобильной дороги федерального значения «Нарва».

Автозаправочные станции являются потенциально опасными объектами и имеют СЗЗ, равную 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). Жилые зоны не попадают в СЗЗ от автозаправочных станций.

Зона поражения при чрезвычайной ситуации не будет выходить за территорию АЗС.

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

В таблице представлены результаты расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий.

Таблица 2.1.-1. Вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий

| № п/п | Сценарий развития аварийной ситуации | Вероятность возникновения аварии |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разгерметизация автоцистерны: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 6,3 · 10-6 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 3,7 · 10-8 |
| 2. | Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 9,5 · 10-3 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 5 · 10-4 |
| 3. | Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 3,8 · 10-4 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта | 2 · 10-5 |
| 4. | Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа автоматики ТРК: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 4,8 · 10-6 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 2,5 · 10-7 |

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходимо строгое соблюдение технологических регламентов, а также в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

# Жилые зоны

В Бегуницком сельском поселении большинство населенных пунктов имеют единственную магистральную улицу  и несколько второстепенных.

В целом магистральные улицы и дороги обеспечивают членение жилых зон населенных пунктов поселения противопожарными разрывами шириной в 100 м и более на участки значительно меньше 2,5 км², при преобладающей застройке зданиями и сооружениями I, II, III, IIIа степеней огнестойкости и не более 0,25 км² при преобладающей застройке зданиями IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости.

Наибольшую пожарную опасность представляет деревянный жилой фонд, а также жилой фонд, находящийся в ветхом и аварийном состоянии.

# Противопожарное водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов поселения базируется исключительно на использовании подземной воды.  Водозаборные сооружения деревни Бегуницы состоят из 4 артезианских скважин. На территории поселения для водоснабжения жителей работают одиночные водозаборные скважины, расположенные на территории жилой застройки.

Таблица 2.3.-1. Перечень водозаборных скважин

| № | Местоположение | Глубина бурения, м | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Деревня Бегуницы (водозаборные сооружения из 4 скважин) | 60 | 1982 | 2688 |
|  | Деревня Бегуницы | 40 | 1990 | 156 |
|  | Деревня Бегуницы | 30 | 2001 | 156 |
|  | Деревня Бегуницы | 60 | 1954 | 156 |
|  | Деревня Большое Тешково | 50 | 1970 | 156 |
|  | Деревня Гомонтово | 30 | 2000 | 156 |
|  | Деревня Зябицы | 40 | 1956 | 156 |
|  | Деревня Карстолово | 50 | 1964 | 156 |
|  | Деревня Кирово | 52 | 1958 | 240 |
|  | Деревня Коростовицы | 50 | 1970 | 156 |
|  | Деревня Красное Брызгово | 70 | 1974 | 156 |
|  | Деревня Лашковицы | 30 | 2000 | 156 |
|  | Деревня Радицы | 40 | 1956 | 156 |
|  | Деревня Рукулицы | 40 | 1956 | 156 |
|  | Деревня Русское Брызгово | 30 | 2000 | 156 |
|  | Деревня Старые Бегуницы | 40 | 1990 | 156 |
|  | Деревня Теглицы | 40 | 1974 | 156 |

Система водоснабжения

В деревнях Бегуницы, Большое Тешково, Зябицы, Карстолово, Коростовицы, Кирово, Красное Брызгово, Радицы и Рукулицы работают централизованные системы водоснабжения. Подача воды осуществляется непосредственно в здания и водоразборные колонки.

Жители остальных населенных пунктов пользуются личными колодцами или водозаборными скважинами.

Таблица 2.3.-2. Протяженность водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности

| № | Местоположение | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Деревня Бегуницы | 7894 |
| 2. | Деревня Бегуницы, ул. Солнечная | 1600 |
| 3. | Деревня Большое Тешково | 1400 |
| 4. | Деревня Зябицы | 850 |
| 5. | Деревня Карстолово | 400 |
| 6. | Деревня Коростовицы | 904 |
| 7. | Деревня Кирово | 1000 |
| 8. | Деревня Красное Брызгово | 600 |
| 9. | Деревня Радицы | 700 |
| 10. | Деревня Рукулицы | 700 |

# Объекты пожарной охраны

На территории Бегуницкого сельского поселения расположена пожарная часть № 120 32 отряда пожарной охраны в деревне Бегуницы.

Согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012)  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 минут. Данная пожарная часть обеспечивает нормативное время доступности до возможного источника пожара на всей территории поселения. Поэтому проектом генерального плана не предусмотрено строительство нового пожарного депо.

Специальные пожарные автомобили: 1 автолестница, 1 автомобиль газодымозащитной службы.

# Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

# Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки населенных пунктов

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и общественной застройки являются:

  - возведение зданий и сооружений из несгораемых материалов;

  - устройство противопожарных стен;

  - соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

  - обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов, установленных на городской водопроводной сети;

  - снос ветхих и аварийных зданий, не представляющих исторической ценности;

  - реконструкция ветхих и аварийных зданий, представляющих историческую ценность с использованием современных негорючих материалов и установкой в них систем противопожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения (конкретные мероприятии выбираются на стадии проекта реконструкции здания);

  - перевод потребителей сжиженного газа на природный, менее опасный во взрывопожароопасном отношении.

  - организация  противопожарного расстояния с минерализованной полосой  в размере 15 метров от жилой застройки протяженностью 6,282 км, в том числе:

- Бегуницы – протяженностью 541,5 м;

- Большие Лашковицы – протяженностью 318,9 м;

- Большое Тешково – протяженностью 96,5 м.

- Гомонтово – протяженностью 518,0 м;

- Ивановское – протяженностью 305,3 м;

- Кайкино – протяженностью 1677,8 м;

- Карстолово – протяженностью 361,0 м;

- Кирово – протяженностью 318,9 м;

- Коростовицы – протяженностью 111,5 м;

- Лашковицы – протяженностью 193,4 м;

- Марково – протяженностью 455,7 м;

- Радицы – протяженностью 384,6 м;

- Русске Брызгово – протяженностью 577,7 м;

- Синковицы – протяженностью 421,5 м.

# Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах

Основными мероприятиями по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах являются:

  - разработка и реализация комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, учитывающих оснащённость и удалённость подразделений пожарной охраны (для предприятий расположенных на расстоянии более 3 км от ближайшего подразделения пожарной охраны необходимо устройство пожарных постов и т.п.);

  - взрывоопасные и пожароопасные объекты не следует располагать по отношению к другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для ветров преобладающего направления;

  - применение средств автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы автоматического пожаротушения и т.д.);

  - обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям по всей их длине (с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 метров и с двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов);

  - применение несгораемых материалов при строительстве зданий и сооружений;

  - устройство противопожарных стен;

  - соблюдение противопожарных разрывов установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

  - обеспечение территории предприятий противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети.

# Полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

Согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Согласно ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О пожарной безопасности»  в случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года  № 390 «О противопожарном режиме» на объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

# Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения

Расчетные расходы воды на тушение пожара и расчетное количество пожаров приняты по таблице 1 СП 8.13130.2009 (ред. 09.12.2010). На все сроки строительства принимается 1 пожар одновременно, с расходом воды 10 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды при насосной станции или в противопожарных водоемах.

Согласно п. 4.4. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них менее 5 тысяч человек относятся к III категории.

Таким образом, централизованная система водоснабжения относится к III категории, величина допускаемого снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий. Длительность снижение подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 24 ч. Насосные станции III категории.

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений. Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет  10 . 3 . 3,6 = 108 м3. Для обеспечения возможности забора воды в любое время года не менее чем двумя автомобилями одновременно, необходима организация пожарных подъездов к искусственным водоемам поселения и строительство противопожарных пирсов и водоемов.

При отсутствии на территории поселения возможности организации водозаборов поверхностных вод для населенных пунктов предлагается совмещенная система водоснабжения: хозяйственно-питьевая, техническая и противопожарная на базе использования подземной воды.

Таблица 3.4.-1. Прогноз объемов водоснабжения населенных пунктов

| № | Населенный пункт | Численность населения, чел | Норма, л/сут на человека | Объем воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На пожаротушение | На полив | На хозяйственно-питьевые нужды | Всего |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Деревня Бегуницы | 2684 | 280 | 108 | 134,2 | 977,0 | 1219,2 |
| 2. | Деревня Большое Тешково | 42 | 280 | 54 | 2,1 | 15,3 | 71,4 |
| 3. | Деревня Ивановское | 15 | 280 |  | 0,8 | 5,5 | 6,2 |
|  | Итого | 2741 |  |  |  | 992,26 | 1290,6 |
| Индивидуальная жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Деревня Бегуницы | 108 | 160 |  | 5,4 | 22,5 | 27,9 |
| 2. | Деревня Большие Лашковицы | 81 | 125 | 54 | 4,1 | 13,2 | 71,2 |
| 3. | Деревня Большое Тешково | 185 | 160 |  | 9,3 | 38,5 | 47,7 |
| 4. | Деревня Гомонтово | 89 | 125 | 54 | 4,5 | 14,5 | 72,9 |
| 5. | Деревня Зябицы | 11 | 125 | 54 | 0,6 | 1,8 | 56,3 |
| 6. | Деревня Ивановское | 91 | 125 |  | 4,6 | 14,8 | 19,3 |
| 7. | Деревня Кайкино | 32 | 125 |  | 1,6 | 5,2 | 6,8 |
| 8. | Деревня Карстолово | 32 | 125 | 54 | 1,6 | 5,2 | 60,8 |
| 9. | Деревня Кирово | 112 | 160 | 54 | 5,6 | 23,3 | 82,9 |
| 10. | Деревня Коростовицы | 16 | 125 | 54 | 0,8 | 2,6 | 57,4 |
| 11. | Деревня Красное Брызгово | 7 | 125 | 54 | 0,4 | 1,1 | 55,5 |
| 12. | Деревня Лашковицы | 22 | 125 | 54 | 1,1 | 3,6 | 58,7 |
| 13. | Деревня Малое Тешково | 15 | 125 |  | 0,8 | 2,4 | 3,2 |
| 14. | Деревня Марково | 49 | 125 |  | 2,5 | 8,0 | 10,4 |
| 15. | Деревня Местаново | 80 | 125 | 54 | 4,0 | 13,0 | 71,0 |
| 16. | Деревня Радицы | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Деревня Рукулицы | 4 | 50 |  | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| 18. | Деревня Русское Брызгово | 6 | 125 | 54 | 0,3 | 1,0 | 55,3 |
| 19. | Деревня Синковицы | 4 | 50 |  | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| 20. | Деревня Старые Бегуницы | 57 | 160 |  | 2,9 | 11,9 | 14,7 |
| 21. | Деревня Теглицы | 16 | 125 | 54 | 0,8 | 2,6 | 57,4 |
| 22. | Деревня Томарово | 7 | 50 |  | 0,4 | 0,5 | 0,8 |
|  | Итого | 1024 |  |  |  | 148,6 | 620,6 |
|  | ИТОГО | 3 765 |  |  |  | 1 141 | 1 911 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Деревня Бегуницы | 2314 | 280 | 108 | 115,7 | 777,5 | 1001,2 |
| 2. | Деревня Большое Тешково | 36 | 280 | 54 | 1,8 | 12,1 | 67,9 |
| 3. | Деревня Ивановское | 13 | 280 |  | 0,7 | 4,4 | 5,0 |
|  | Итого | 2363 |  |  |  | 789,6 | 1069,1 |
| Индивидуальная жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Деревня Бегуницы | 153 | 160 |  | 7,7 | 29,4 | 37,0 |
| 2. | Деревня Большие Лашковицы | 70 | 125 | 54 | 3,5 | 10,5 | 68,0 |
| 3. | Деревня Большое Тешково | 245 | 160 |  | 12,3 | 47,0 | 59,3 |
| 4. | Деревня Гомонтово | 77 | 125 | 54 | 3,9 | 11,6 | 69,4 |
| 5. | Деревня Зябицы | 10 | 125 | 54 | 0,5 | 1,5 | 56,0 |
| 6. | Деревня Ивановское | 24 | 125 |  | 1,2 | 3,6 | 4,8 |
| 7. | Деревня Кайкино | 59 | 125 |  | 3,0 | 8,9 | 11,8 |
| 8. | Деревня Карстолово | 28 | 125 | 54 | 1,4 | 4,2 | 59,6 |
| 9. | Деревня Кирово | 97 | 160 | 54 | 4,9 | 18,6 | 77,5 |
| 10. | Деревня Коростовицы | 13 | 125 | 54 | 0,7 | 2,0 | 56,6 |
| 11. | Деревня Красное Брызгово | 6 | 125 | 54 | 0,3 | 0,9 | 55,2 |
| 12. | Деревня Лашковицы | 19 | 125 | 54 | 1,0 | 2,9 | 57,8 |
| 13. | Деревня Малое Тешково | 13 | 125 |  | 0,7 | 2,0 | 2,6 |
| 14. | Деревня Марково | 98 | 125 |  | 4,9 | 14,7 | 19,6 |
| 15. | Деревня Местаново | 93 | 125 | 54 | 4,7 | 14,0 | 72,6 |
| 16. | Деревня Радицы | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Деревня Рукулицы | 24 | 50 |  | 1,2 | 1,4 | 2,6 |
| 18. | Деревня Русское Брызгово | 5 | 125 | 54 | 0,3 | 0,8 | 55,0 |
| 19. | Деревня Синковицы | 24 | 50 |  | 1,2 | 1,4 | 2,6 |
| 20. | Деревня Старые Бегуницы | 206 | 160 |  | 10,3 | 39,6 | 49,9 |
| 21. | Деревня Теглицы | 40 | 125 | 54 | 2,0 | 6,0 | 62,0 |
| 22. | Деревня Томарово | 6 | 50 |  | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
|  | Итого | 1310 |  |  |  | 142,9 | 615,6 |
|  | ИТОГО | 3673 |  |  |  | 932,49 | 1685 |

Реки, на которых возможно устройство речных водозаборов, на территории поселения отсутствуют. Таким образом, в поселении отсутствует возможность организации водоснабжения за счёт использования поверхностных вод.

Ресурсы подземных вод на территории поселения изучены достаточно плохо, водозаборные скважины работают на неутверждённых запасах и, следовательно, запасы питьевых подземных вод требуется утвердить на настоящий момент.

Организация водоснабжения населенных пунктов предлагается от подземных источников водоснабжения. Для обеспечения жителей поселения качественной питьевой водой необходимо проведение гидрогеологических изысканий для возможности организации водозабора подземных вод на территории вне жилой застройки с организацией зон санитарной охраны. На территории поселения предлагается несколько таких участков территории для проведения разведки на воду.

Для водозаборных сооружений всех населенных пунктов необходимо разработать проекты зон санитарной охраны и комплекс мероприятий по их охране.

Производительности существующих водозаборных сооружений в деревне Бегуницы, расположенных к северу от жилой застройки, достаточно для обеспечения водопотребления. Зоны санитарной охраны водозаборных сооружений не установлены. Для обеспечения надлежащего качества подаваемой воды необходимо установить зоны санитарной охраны и построить станцию водоподготовки. Одиночные скважины на территории деревни Бегуницы,  расположенные в санитарно-защитных зонах (от ГРС и предприятия ЗАО «Племзавод Гомонтово»), подлежат ликвидации.

Водозаборная скважина в деревне Большое Тешково, расположенная в восточной части деревни, находится в зоне индивидуальной жилой застройки. В случае невозможности организации 1 пояса зоны санитарной охраны скважина подлежит ликвидации либо для эксплуатации в технических целях. К югу от деревни Тешково расположена бесхозная водозаборная скважина, от которой и предлагается водоснабжение жителей деревни Большое Тешково после ее реконструкции.

Производительности существующих скважин в деревнях Зябицы, Карстолово, Кирово, Коростовицы, Рукулицы достаточно. Зоны санитарной охраны (ЗСО) не установлены. Водозаборные скважины в деревнях Зябицы, Кирово, Коростовицы, Рукулицы сохраняются. Скважина в деревне Рукулицы расположена в зоне индивидуальной жилой застройки и организация  1 пояса зоны санитарной охраны невозможна, однако строительство новой скважины не предлагается из-за малого числа жителей деревни Рукулицы.

Водозаборная скважина в деревне Радицы расположена в санитарно-защитной зоне  предприятия ЗАО «Племзавод Гомонтово» и подлежит ликвидации или перевод ее на техническое водоснабжение. Строительство новой скважины не предлагается из-за отсутствия постоянных жителей деревни Радицы.

Водозаборная скважина в деревне Лашковицы расположена в зоне индивидуальной жилой застройки и организация  1 пояса зоны санитарной охраны невозможна. Для водоснабжения жителей деревни Лашковицы предлагается строительство водозаборной скважины вне жилой застройки к западу от населенного пункта.

Водозаборная скважина в деревне Красное Брызгово расположена в зоне индивидуальной жилой застройки и организация  1 пояса зоны санитарной охраны невозможна. Для водоснабжения жителей деревни Красное Брызгово предлагается строительство водозаборной скважины вне жилой застройки к северу от населенного пункта.

Водозаборная скважина в деревне Теглицы расположена в зоне индивидуальной жилой застройки и организация  1 пояса зоны санитарной охраны невозможна. Для водоснабжения жителей деревни Теглицы предлагается строительство водозаборной скважины вне жилой застройки к северу от населенного пункта.

Водозаборная скважина в деревне Русское Брызгово расположена в зоне индивидуальной жилой застройки и организация  1 пояса зоны санитарной охраны невозможна. Для водоснабжения жителей деревни Русское Брызгово предлагается строительство водозаборной скважины вне жилой застройки к югу от населенного пункта.

Водозаборная скважина для деревни Гомонтово расположена в санитарном разрыве от автомобильной дороги федерального значения и организация  1 пояса зоны санитарной охраны невозможна. Для водоснабжения жителей деревни Гомонтово предлагается строительство водозаборной скважины вне жилой застройки к западу от населенного пункта.

Для гарантированного водоснабжения жителей поселения необходимо строительство водозаборных скважин для деревень Большие Лашковицы, Местаново, Синковицы и Томарово.

Водозаборные сооружения в деревне Старые Бегуницы расположены в санитарно-защитной зоне от кладбища и связи с этим подлежат либо тампонажу, либо переводу на техническое водоснабжение.

Для деревень Ивановское, Кайкино, Старые Бегуницы строительство водозаборных сооружений не предлагается в связи с организацией водоснабжения от водозаборных сооружений деревне Бегуницы. Также для деревни  Малое Тешково (от системы водоснабжения деревни Большое Тешково), для деревни Марково (от системы водоснабжения деревни Гомонтово).

Организация пожарного водоема требуется только в деревнях Синковицы и Томарово на первую очередь, в остальных населенных пунктах пожарные водоемы не требуются, так как водозаборные сооружения либо существуют, либо планируются на первую очередь.

# Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны

Согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (редакция от 10 июля 2012 года)  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 минут.

В таблице 3.5.-1 приведен расчет времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в Бегуницком сельском поселении.

Таблица 3.5.-1. Время доступности специальных пожарных автомобилей от места дислокации подразделения пожарной охраны (деревня Бегуницы) до населенных пунктов Бегуницкого сельского поселения

| № п/п | Наименование места дисклокации пожарной охраны | Наименование населенных пунктов | Время доступности от места дислокации пожарной охраны, минуты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Большие Лашковицы | 6 |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Большое Тешково | 7 |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Гомонтово | 6 |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Зябицы | 11 |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Ивановское | 3 |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Кайкино | 4 |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Карстолово | 16 |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Кирово | 13 |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Коростовицы | 15 |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Красное Брызгово | 4 |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Лашковицы | 10 |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Малое Тешково | 7 |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Марково | 6 |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Местаново | 8 |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Радицы | 9 |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Рукулицы | 11 |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Русское Брызгово | 5 |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Синковицы | 7 |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Старые Бегуницы | 3 |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Теглицы | 12 |
|  | Деревня Бегуницы | деревня Томарово | 9 |

Пожарная часть № 120 32 отряда пожарной охраны обеспечивает нормативное время доступности до возможного источника пожара на всей территории Бегуницкого сельского поселения (см. таблицу 3.5.-1). В связи с этим проектом генерального плана не предусмотрено строительство нового пожарного депо на территории поселения.

Торговый сектор более подробно будет рассмотрен в разделе «Социально-культурное и бытовое обслуживание».

Из расчета средней скорости автомобиля 60 км/ч